## GfB
Betroffener Bereich	Kategorie	Gefährdung	Risiko	Maßnahme	Risiko n. Maßn.	Bemerkung	Verwantwortlich	Umgesetzt am
GPA	1.1 Brandschutzordnung / Alarmplan	hängt nicht aus	niedrig	Brandaschutzordnung und Alarmplan erstellen und aufhängen
GPA	1.8 Löscheinrichtungen	es existirt nur ein Feuerlöscher	mittel	zusätzliche Feuerlöscher anschaffen und installieren
Gesamte Einrichtung	1.10 Erste-Hilfe-Ausrüstung	ist nicht mehr vollständig	mittel	vervollständigen und einen Prozess etablieren um jederzeit alle Mittel vorrätig zu haben.
Gesamte Einrichtung	1.12 Ersthelfer*innen	es gibt keine Liste an Ersthelfern, und entsprechend keine benannten Ersthelfer	mittel	vorhandene Ersthelfer dokumentieren und einen Ausbildungsprozess etablieren
Gesamte Einrichtung	1.8 Löscheinrichtungen	Aufgestelle Feuerlöscher sind nicht gewartet	hoch	Wartung durführen lassen und einen Prozess etablieren der verhindert das es nochmal vorkommt.
GPA Küche	1.4 Notausgänge	Notausgang nicht beschildert	mittel	Schild aufhängen
GPA Montagehalle	1.4 Notausgänge	Notausgang nicht beschildert	mittel	Schild aufhängen
GPA Flur (Keller)	1.3 Flucht- und Rettungswege	Notausgang nach draussen verschlossen	hoch	Schloss gegen ein Panikschloss tauschen
GPA Lager (Keller)	1.3 Flucht- und Rettungswege	nicht beschildert	mittel	Beschilderung erstellen
GPA Serverraum (Keller)	9.2 Beleuchtung, Licht	lässt sich nicht mit Schalter betätigen	niedrig	Schalter nachrüsten

## Konfiguration
Kategorien	Risikokategorien	Räumliche Bereiche
1 Sicherheits- und Notfallorganisation	niedrig	Gesamte Einrichtung
1.1 Brandschutzordnung / Alarmplan	mittel	GPA
1.2 Selbsthilfekräfte / Brandschutzhelfer*innen	hoch	GPA Küche
1.3 Flucht- und Rettungswege		GPA WC
1.4 Notausgänge		GPA Holzwerkstatt
1.5 Beschilderung von Rettungszeichen		GPA Metallwerkstatt
1.6 Alamierung / Verhalten bei Rauch- oder Brandentwicklung		GPA CAMwerkstatt
1.7 Rettung von Menschen		GPA Montagehalle
1.8 Löscheinrichtungen		GPA Textilraum
1.9 Meldung an Einsatzleitung		GPA Lager (Keller)
1.10 Erste-Hilfe-Ausrüstung		GPA Heizungsraum (Keller)
1.11 Verhalten bei einem Unfall - Erste Hilfe leisten		GPA Flur (Keller)
1.12 Ersthelfer*innen		GPA Serverraum (Keller)
1.13 Meldung an Rettungskräfte		GPA Fotolabor (Keller)
2 Mechanische Gefährdungen		HG
2.1 Ungeschützt bewegte Maschinenteile		HG CoWo
2.2 Teile mit gefährlichen Oberflächen		HG CoWo WC
2.3 Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel		HG CoWo Küche
2.4 Unkontrolliert bewegte Teile
2.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
2.6 Absturz
3 Elektrische Gefährdungen
3.1 Elektrischer Schlag
3.2 Lichtbögen
3.3 Elektrostatische Aufladungen
4 Gefahrstoffe
4.1 Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit)
4.2 Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube einschl. Rauche)
4.3 Verschlucken von Gefahrstoffen
4.4 Physikalisch-chemische Gefährdungen (z. B. Brand, Explosion, usw.)
5 Biologische Arbeitsstoffe
5.1 Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Pilze)
5.2 sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
6 Brand und Explosionsgefährdungen
6.1 Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
6.2 Explosionsfähige Atmosphäre
6.3 Explosivstoffe
7 Thermische Gefährdungen
7.1 Heiße Medien/Oberflächen
7.2 Kalte Medien/Oberflächen
8 Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen
8.1 Lärm
8.2 Ultraschall, Infraschall
8.3 Ganzkörpervibrationen
8.4 Hand-Arm-Vibrationen
8.5 Optische Strahlung (z. B. Infrarot, UV, Laserstrahlung)
8.6 Ionisierende Strahlung (z. B. Röntgenstrahlung, radioaktive Strahlung)
8.7 Elektromagnetische Felder (EMF)
8.8 Unter- oder Überdruck
9 Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
9.1 Klima (z. B. Hitze, Kälte, unzureichende Lüftung)
9.2 Beleuchtung, Licht
9.3 Ersticken, Ertrinken
9.4 Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
9.5 Unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitärräume
10 Physische Belastung/Arbeitsschwere
10.1 Schwere dynamische Arbeit (z. B. manuelle Handhabung von Lasten)
10.2 Einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegung (z. B. häufig wiederholte Bewegungen)
10.3 Haltungsarbeit (Zwangshaltung), Haltearbeit
10.4 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
11 Psychische Faktoren
11.1 Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe (z. B. überwiegende Routineaufgaben, Über- und Unterqualifikation)
11.2 Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation (z. B. Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und/oder lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit)
11.3 Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen (z. B. fehlende soziale Kontakte, ungünstiges Führungsverhalten, Konflikte)
11.4 Ungenügend gestaltete Arbeits- und Arbeitsumgebungsbedingungen (z. B. Lärm, Klima, räumliche Enge, unzureichende Softwaregestaltung)
12 Sonstige Gefährdungen
12.1 durch Menschen (z. B. Überfall)
12.2 durch Tiere (z. B. gebissen werden)
12.3 durch Pflanzen und pflanzliche Produkte (z. B. sensibilisierende und toxische Wirkungen)